## FORSIDE (hidden)
Dette regneark giver mulighed for at regne på varmtab i forbindelse med vurdering af tilbud fra rørleverandører og i forbindelse med beregning af varmetab fra eksisterende gamle fjernvarme - rørstrækninger i jord. Beregninger af varmetab i forbindelse med tilbud muliggør at der kan beregnes et tal for hvilken udgift man på et givet projekt har til varmetab i en valgt årrække. Programmet er tænkt anvendt til vurdering af omkostninger til varmetab, i forbindelse med indhentning af tilbud fra prærørsleverandører. Beregning af varmetab fra eksisterende gamle fjernvarme - rørstrækninger i jord muliggør at der kan findes en værdi for varmetab fra et aktuelt ledningsnet, der skal udskiftes, og hvor energibesparelsen ved udskiftning kan medrenes i de energibesparelser varmeværket har forpligtet sig til at realisere. Varmetabet fra det renoverede ledningsnet kan enten beregnes med regnearket Varmetab ved tilbud, eller varmeværket kan få det beregnet af rådgiver eller rørleverandør. For yderlig vejledning i de to regneark, eller for at komme videre til beregning, anvend nedenstående genvejsknapper. Programmet er udarbejdet af Distributionsgruppen under Dansk Fjernvarme.
Beregninger foretaget med dette program skal altid vurderes i forhold til den enkelte virksomheds forudsætninger. Det er forudsat at der finder en sådan vurdering sted, og Distributionsgruppen kan ikke gøres ansvarlig for de beslutninger der foretages på baggrund af fejl eller mangler der skyldes anvendelse af dette materiale.
Gå til vejledning for beregning af gamle kanaler og prærør
Gå til regnearket Kanaler og prærør
Gå til vejledning for beregning af varmetab ved tilbud
Gå til regnearket Varmetab ved tilbud

## Vejledning "kanaler og prærør" (hidden)
Anvendelse ved arket "Kanaler og prærør":
Felter mærket med gråt kan ændres.
Værket udfylder felterne med temperaturforhold, lægningsforhold og længder og vælger for hvilken rørtype der skal regnes, hvorefter der beregnes et varmetab for projektet
Det beregnede varmetab er et gennemsnit baseret på erfaringsværdier. Det er muligt med dette værktøj at lave en specifik beregning på de aktuelle rør, idet der alene skelnes mellem 4 forskellige rørtyper, med 3 forskellige isoleringstykkelser, dog med den undtagelse at der ikke kan regnes på betonkanaler med ekstra isolering.
Rørlednigerne er primært angivet som DN mål, idet de typiske rørdimensioner er noteret ved siden af. Der er i tidens løb anvendt mange forskellige rørdimensioner. Vælg det DN mål der er nærmest, såfremt der er afvigelser mellem det eksisterende rørsystem og det som dette regneark har noteret -brug eventuelt oversættelsestabellen som er angivet til højre for bereningsdelen.
Dimensionen STIK skal alene anvendes når der er tale om eksisterende fleksible prærør, alle andre typer stikledninger skal beregnes under rørledninger angivet ved et DN mål.
TILBAGE TIL FORSIDEN
Gå til regnearket Kanaler og prærør

## Kanaler og prærør (hidden)
Beregning af varmetab for gamle kanaler og prærør. | [12 empty] | VALG AF RØRTYPER
Sted: | [12 empty] | Betonkanal |  |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Normal isoleringstykkelse
Temperatur |  |  | Lægningsforhold |  |  |  |  | l medierør | 60 | W/mK |  |  | Præisolerede rør frem til 1991 |  |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Ekstra isolereingstykkelse
Frem: | 70 | oC | Dybde: | 0.5 | m |  |  | l kappe | 0.4 | W/mK |  |  | Præisolerede rør ca 1991 - ca 1996 |  |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Normal isoleringstykkelse |  |  | Ekstra-ekstra isoleringstykkelse
Retur: | 40 | oC | l jord | 1.6 | W/mK | Valg af rørtype: | [6 empty] | Præisolerede rør ca 1996 og frem
Omgivelser | 10 | oC | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Modstande |  |  |  |  | Varmetab |  |  | Aktuel lambdaværdi |  |  |  |  | BETON | CFC | CO2 | Cyklopentan
[13 empty] | di stålrør | dy stålrør | dy kappe | s kappe |  | di kappe | Stålrør | Isolering | Kappe | Jord | Mellem | frem | retur | total | [5 empty] | Lambde værdi
Trace | Dim: | Varmetab |  | Varmetab |  |  |  |  | labda aktuel |  | Afstend m. prærør |  | m | m | m | m | [10 empty] | Dim: | Stålrørs diameter |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
meter |  | W/m kanal | kW | MWh/år
0 | STIK | 0 | 0 | 0 |  | Valg af dimension (ikke udtømmende liste): |  |  | 0 |  | 0.1 | STIK | 0.021 | 0.025 | 0.063 | 0.0022 |  | 0.0586 | 0.00046249 | [6 empty] | 0 | STIK | 25 | 2 | 63 | 2.2 |  | 0.039 | 0.039 | 0.039
0 | DN 20 | 21.7 | 0 | 0 |  | DN20 | ø26,9 |  | 0.05 |  | 0.15 | DN 20 | 0.0217 | 0.0269 | 0.09 | 0.003 |  | 0.084 | 0.00056981 | 3.6246 | 0.027451 | 0.33515 | 0.15288 | 14.7794 | 6.9564 | 21.7359 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 90 | 3 | 0.05 | 0.039 | 0.039 | 0.039
0 | DN 25 | 26.3 | 0 | 0 |  | DN25 | ø33,7 |  | 0.05 |  | 0.15 | DN 25 | 0.0285 | 0.0337 | 0.09 | 0.003 |  | 0.084 | 0.00044456 | 2.9072 | 0.027451 | 0.33515 | 0.15288 | 17.9577 | 8.3341 | 26.2918 | DN 25 | 33.7 | 2.6 | 90 | 3 | 0.05 | 0.039 | 0.039 | 0.039
0 | DN 32 | 26.9 | 0 | 0 |  |  | ø38 |  | 0.05 |  | 0.15 | DN 32 | 0.0372 | 0.0424 | 0.11 | 0.003 |  | 0.104 | 0.00034706 | 2.856 | 0.022317 | 0.31665 | 0.14703 | 18.3843 | 8.5428 | 26.9271 | DN 32 | 42.4 | 2.6 | 110 | 3 | 0.05 | 0.038 | 0.039 | 0.038
0 | DN 40 | 30.7 | 0 | 0 |  | DN32 | ø42,4 |  | 0.05 |  | 0.15 | DN 40 | 0.0431 | 0.0483 | 0.11 | 0.003 |  | 0.104 | 0.00030215 | 2.4413 | 0.022317 | 0.31665 | 0.14703 | 21.0667 | 9.6752 | 30.7418 | DN 40 | 48.3 | 2.6 | 110 | 3 | 0.05 | 0.036 | 0.038 | 0.036
0 | DN 50 | 34.2 | 0 | 0 |  |  | ø44,5 |  | 0.05 |  | 0.15 | DN 50 | 0.0545 | 0.0603 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00026826 | 2.1638 | 0.019572 | 0.305 | 0.14302 | 23.4939 | 10.7044 | 34.1984 | DN 50 | 60.3 | 2.9 | 125 | 3 | 0.05 | 0.034 | 0.037 | 0.034
0 | DN 65 | 40.4 | 0 | 0 |  | DN40 | ø48,3 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 65 | 0.0703 | 0.0761 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00021029 | 1.801 | 0.017429 | 0.29478 | 0.1122 | 27.7148 | 12.7238 | 40.4386 | DN 65 | 76.1 | 2.9 | 140 | 3 | 0.05 | 0.032 | 0.036 | 0.032
0 | DN 80 | 41.7 | 0 | 0 |  |  | ø51 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 80 | 0.0825 | 0.0889 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00019818 | 1.7489 | 0.015208 | 0.28288 | 0.10931 | 28.6073 | 13.1266 | 41.7339 | DN 80 | 88.9 | 3.2 | 160 | 3 | 0.05 | 0.03 | 0.035 | 0.03
0 | DN 100 | 43.9 | 0 | 0 |  | DN50 | ø57 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 100 | 0.1071 | 0.1143 | 0.2 | 0.0034 |  | 0.1932 | 0.00017259 | 1.6708 | 0.013763 | 0.26337 | 0.10411 | 30.0619 | 13.793 | 43.8549 | DN 100 | 114.3 | 3.6 | 200 | 3.4 | 0.05 | 0.029 | 0.034 | 0.029
0 | DN 125 | 50.4 | 0 | 0 |  |  | ø54 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 125 | 0.1325 | 0.1397 | 0.225 | 0.0034 |  | 0.2182 | 0.00014036 | 1.4194 | 0.01221 | 0.25328 | 0.1012 | 34.6636 | 15.722 | 50.3856 | DN 125 | 139.7 | 3.6 | 225 | 3.4 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 150 | 59.2 | 0 | 0 |  |  | ø60,3 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 150 | 0.1603 | 0.1683 | 0.25 | 0.0036 |  | 0.2428 | 0.00012918 | 1.1666 | 0.011627 | 0.24439 | 0.098527 | 40.9087 | 18.2534 | 59.1621 | DN 150 | 168.3 | 4 | 250 | 3.6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 175 | 62.7 | 0 | 0 |  |  | ø63,5 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 175 | 0.184 | 0.193 | 0.28 | 0.0039 |  | 0.2722 | 0.00012667 | 1.0945 | 0.011241 | 0.23497 | 0.095578 | 43.3736 | 19.2823 | 62.6558 | DN 175 | 193 | 4.5 | 280 | 3.9 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 200 | 64.3 | 0 | 0 |  | DN65 | ø70 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 200 | 0.2101 | 0.2191 | 0.315 | 0.0041 |  | 0.3068 | 0.00011126 | 1.0716 | 0.010495 | 0.22537 | 0.092456 | 44.4851 | 19.7971 | 64.2822 | DN 200 | 219.1 | 4.5 | 315 | 4.1 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 225 | 63.1 | 0 | 0 |  |  | ø76 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 225 | 0.234 | 0.244 | 0.355 | 0.0045 |  | 0.346 | 0.000111 | 1.1118 | 0.010217 | 0.21581 | 0.089248 | 43.5443 | 19.5184 | 63.0627 | DN 225 | 244 | 5 | 355 | 4.5 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 250 | 62.5 | 0 | 0 |  | DN80 | ø83 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 250 | 0.263 | 0.273 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 9.8988e-05 | 1.1386 | 0.0096658 | 0.20648 | 0.086029 | 43.0533 | 19.4091 | 62.4624 | DN 250 | 273 | 5 | 400 | 4.8 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 300 | 71.3 | 0 | 0 |  |  | ø88,9 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 300 | 0.3127 | 0.3239 | 0.45 | 0.0052 |  | 0.4396 | 9.3346e-05 | 0.97222 | 0.0093035 | 0.19748 | 0.082859 | 49.3422 | 21.9758 | 71.318 | DN 300 | 323.9 | 5.6 | 450 | 5.2 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 350 | 69.7 | 0 | 0 |  |  | ø95 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 350 | 0.3444 | 0.3556 | 0.5 | 0.0056 |  | 0.4888 | 8.489e-05 | 1.0127 | 0.009014 | 0.18962 | 0.080047 | 48.1025 | 21.5859 | 69.6884 | DN 350 | 355.6 | 5.6 | 500 | 5.6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 400 | 91 | 0 | 0 |  | DN100 | ø102 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 400 | 0.3938 | 0.4064 | 0.52 | 0.0057 |  | 0.5086 | 8.3542e-05 | 0.71405 | 0.00882 | 0.18674 | 0.079009 | 63.5716 | 27.4568 | 91.0284 | DN 400 | 406.4 | 6.3 | 520 | 5.7 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 450 | 106.5 | 0 | 0 |  |  | ø108,0 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 450 | 0.4444 | 0.457 | 0.56 | 0.006 |  | 0.548 | 7.4162e-05 | 0.57802 | 0.0086188 | 0.18138 | 0.077067 | 74.9511 | 31.5375 | 106.4887 | DN 450 | 457 | 6.3 | 560 | 6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 | DN 500 | 103.1 | 0 | 0 |  |  | ø114,3 |  | 0.05 |  | 0.25 | DN 500 | 0.4954 | 0.508 | 0.63 | 0.0066 |  | 0.6168 | 6.6622e-05 | 0.61772 | 0.0084253 | 0.17304 | 0.074037 | 72.2128 | 30.8458 | 103.0586 | DN 500 | 508 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
0 |  |  | 0 | 0 |  | DN125 | ø121
ø127
[7 empty] | ø133,0 | [11 empty] | Modstande |  |  |  |  | Varmetab |  |  | Aktuel lambdaværdi
[7 empty] | ø139,7 | EKSTRA |  |  |  |  | di stålrør | dy stålrør | dy kappe | s kappe |  | di kappe | Stålrør | Isolering | Kappe | Jord | Mellem | frem | retur | total | [5 empty] | Lambde værdi
[6 empty] | DN150 | ø159 |  | labda aktuel |  | Afstend m. prærør |  | m | m | m | m | [10 empty] | Dim: | Stålrørs diameter |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
ø168,3
[6 empty] | DN175 | ø193,7 |  | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.021 | 0.025 | 0.075 | 0.0022 |  | 0.0706 | 0.00046249 | [7 empty] | STIK | 25 | 2 | 75 | 2.2 |  | 0.039 | 0.039 | 0.039
[6 empty] | DN200 | ø219,1 |  | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0217 | 0.0269 | 0.11 | 0.003 |  | 0.104 | 0.00056981 | 4.3044 | 0.022317 | 0.31665 | 0.14703 | 12.7283 | 6.0571 | 18.7854 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 110 | 3 | 0.05 | 0.039 | 0.039 | 0.039
[6 empty] | DN225 | ø244,5 |  | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0285 | 0.0337 | 0.11 | 0.003 |  | 0.104 | 0.00044456 | 3.587 | 0.022317 | 0.31665 | 0.14703 | 15.016 | 7.0782 | 22.0943 | DN 25 | 33.7 | 2.6 | 110 | 3 | 0.05 | 0.039 | 0.039 | 0.039
[6 empty] | DN250 | ø273,0 |  | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0372 | 0.0424 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00034706 | 3.2849 | 0.019572 | 0.305 | 0.14302 | 16.3178 | 7.6642 | 23.982 | DN 32 | 42.4 | 2.6 | 125 | 3 | 0.05 | 0.038 | 0.039 | 0.038
[6 empty] | DN300 | ø323,9 |  | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0431 | 0.0483 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00030215 | 2.8702 | 0.019572 | 0.305 | 0.14302 | 18.3956 | 8.5661 | 26.9617 | DN 40 | 48.3 | 2.6 | 125 | 3 | 0.05 | 0.036 | 0.038 | 0.036
[6 empty] | DN350 | ø355,6 |  | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0545 | 0.0603 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00026826 | 2.5417 | 0.017429 | 0.29478 | 0.13929 | 20.5576 | 9.5076 | 30.0652 | DN 50 | 60.3 | 2.9 | 140 | 3 | 0.05 | 0.034 | 0.037 | 0.034
[6 empty] | DN400 | ø406,4 |  | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.0703 | 0.0761 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00021029 | 2.2438 | 0.015208 | 0.28288 | 0.10931 | 23.138 | 10.8064 | 33.9445 | DN 65 | 76.1 | 2.9 | 160 | 3 | 0.05 | 0.032 | 0.036 | 0.032
[6 empty] | DN450 | ø457,2 |  | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.0825 | 0.0889 | 0.18 | 0.003 |  | 0.174 | 0.00019818 | 2.1376 | 0.013489 | 0.27252 | 0.10662 | 24.257 | 11.3103 | 35.5673 | DN 80 | 88.9 | 3.2 | 180 | 3 | 0.05 | 0.03 | 0.035 | 0.03
[6 empty] | DN500 | ø508,0 |  | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.1071 | 0.1143 | 0.225 | 0.0034 |  | 0.2182 | 0.00017259 | 2.0581 | 0.01221 | 0.25328 | 0.1012 | 25.3055 | 11.8078 | 37.1132 | DN 100 | 114.3 | 3.6 | 225 | 3.4 | 0.05 | 0.029 | 0.034 | 0.029
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.1325 | 0.1397 | 0.25 | 0.0036 |  | 0.2428 | 0.00014036 | 1.7594 | 0.011627 | 0.24439 | 0.098527 | 29.1101 | 13.4611 | 42.5711 | DN 125 | 139.7 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.1603 | 0.1683 | 0.28 | 0.0039 |  | 0.2722 | 0.00012918 | 1.5304 | 0.011241 | 0.23497 | 0.095578 | 32.9567 | 15.112 | 48.0687 | DN 150 | 168.3 | 4 | 280 | 3.9 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.184 | 0.193 | 0.315 | 0.0041 |  | 0.3068 | 0.00012667 | 1.4754 | 0.010495 | 0.22537 | 0.092456 | 34.2124 | 15.6815 | 49.8939 | DN 175 | 193 | 4.5 | 315 | 4.1 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.2101 | 0.2191 | 0.355 | 0.0045 |  | 0.346 | 0.00011126 | 1.4544 | 0.010217 | 0.21581 | 0.089248 | 34.8533 | 16.0005 | 50.8538 | DN 200 | 219.1 | 4.5 | 355 | 4.5 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.234 | 0.244 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 0.000111 | 1.4961 | 0.0096658 | 0.20648 | 0.086029 | 34.2463 | 15.7995 | 50.0458 | DN 225 | 244 | 5 | 400 | 4.8 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.263 | 0.273 | 0.45 | 0.0048 |  | 0.4404 | 9.8988e-05 | 1.5222 | 0.0085801 | 0.19748 | 0.082859 | 33.961 | 15.7294 | 49.6904 | DN 250 | 273 | 5 | 450 | 4.8 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.3127 | 0.3239 | 0.5 | 0.0056 |  | 0.4888 | 9.3346e-05 | 1.3099 | 0.009014 | 0.18962 | 0.080047 | 38.8252 | 17.8255 | 56.6507 | DN 300 | 323.9 | 5.6 | 500 | 5.6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.3444 | 0.3556 | 0.52 | 0.0057 |  | 0.5086 | 8.489e-05 | 1.1391 | 0.00882 | 0.18674 | 0.079009 | 43.7755 | 19.885 | 63.6606 | DN 350 | 355.6 | 5.6 | 520 | 5.7 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.3938 | 0.4064 | 0.56 | 0.006 |  | 0.548 | 8.3542e-05 | 0.95155 | 0.0086188 | 0.18138 | 0.077067 | 51.0152 | 22.8345 | 73.8497 | DN 400 | 406.4 | 6.3 | 560 | 6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.4444 | 0.457 | 0.63 | 0.0066 |  | 0.6168 | 7.4162e-05 | 0.95449 | 0.0084253 | 0.17304 | 0.074037 | 51.3126 | 23.0637 | 74.3763 | DN 450 | 457 | 6.3 | 630 | 6.6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.4954 | 0.508 | 0.71 | 0.0079 |  | 0.6942 | 6.6622e-05 | 0.99401 | 0.0089544 | 0.16483 | 0.071053 | 49.9982 | 22.6461 | 72.6442 | DN 500 | 508 | 6.3 | 710 | 7.9 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[19 empty] | Modstande |  |  |  |  | Varmetab |  |  | Aktuel lambdaværdi
[8 empty] | EKSTRA_EKSTRA |  |  |  |  | di stålrør | dy stålrør | dy kappe | s kappe |  | di kappe | Stålrør | Isolering | Kappe | Jord | Mellem | frem | retur | total | [5 empty] | Lambde værdi
[9 empty] | labda aktuel |  | Afstend m. prærør |  | m | m | m | m | [10 empty] | Dim: | Stålrørs diameter |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.021 | 0.025 | 0.09 | 0.0022 |  | 0.0856 | 0.00046249 | [7 empty] | STIK | 25 | 2 | 90 | 2.2 |  | 0.039 | 0.039 | 0.039
[9 empty] | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0217 | 0.0269 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00056981 | 4.7333 | 0.019572 | 0.305 | 0.14302 | 11.7031 | 5.5998 | 17.303 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 125 | 3 | 0.05 | 0.039 | 0.039 | 0.039
[9 empty] | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0285 | 0.0337 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00044456 | 4.0159 | 0.019572 | 0.305 | 0.14302 | 13.6091 | 6.4626 | 20.0717 | DN 25 | 33.7 | 2.6 | 125 | 3 | 0.05 | 0.039 | 0.039 | 0.039
[9 empty] | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0372 | 0.0424 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00034706 | 3.6628 | 0.017429 | 0.29478 | 0.13929 | 14.8469 | 7.0264 | 21.8733 | DN 32 | 42.4 | 2.6 | 140 | 3 | 0.05 | 0.038 | 0.039 | 0.038
[9 empty] | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0431 | 0.0483 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00030215 | 3.2481 | 0.017429 | 0.29478 | 0.13929 | 16.5469 | 7.7783 | 24.3252 | DN 40 | 48.3 | 2.6 | 140 | 3 | 0.05 | 0.036 | 0.038 | 0.036
[9 empty] | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0.0545 | 0.0603 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00026826 | 2.9845 | 0.015208 | 0.28288 | 0.13469 | 17.9318 | 8.4025 | 26.3343 | DN 50 | 60.3 | 2.9 | 160 | 3 | 0.05 | 0.034 | 0.037 | 0.034
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.0703 | 0.0761 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00021029 | 2.2438 | 0.015208 | 0.28288 | 0.10931 | 23.138 | 10.8064 | 33.9445 | DN 65 | 76.1 | 2.9 | 160 | 3 | 0.05 | 0.032 | 0.036 | 0.032
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.0825 | 0.0889 | 0.18 | 0.003 |  | 0.174 | 0.00019818 | 2.1376 | 0.013489 | 0.27252 | 0.10662 | 24.257 | 11.3103 | 35.5673 | DN 80 | 88.9 | 3.2 | 180 | 3 | 0.05 | 0.03 | 0.035 | 0.03
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.1071 | 0.1143 | 0.25 | 0.0036 |  | 0.2428 | 0.00017259 | 2.3982 | 0.011627 | 0.24439 | 0.098527 | 22.2153 | 10.4775 | 32.6928 | DN 100 | 114.3 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.05 | 0.029 | 0.034 | 0.029
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.1325 | 0.1397 | 0.28 | 0.0039 |  | 0.2722 | 0.00014036 | 2.1233 | 0.011241 | 0.23497 | 0.095578 | 24.8504 | 11.658 | 36.5084 | DN 125 | 139.7 | 3.6 | 280 | 3.9 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.1603 | 0.1683 | 0.315 | 0.0041 |  | 0.3068 | 0.00012918 | 1.9113 | 0.010495 | 0.22537 | 0.092456 | 27.3916 | 12.7918 | 40.1834 | DN 150 | 168.3 | 4 | 315 | 4.1 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.184 | 0.193 | 0.355 | 0.0045 |  | 0.346 | 0.00012667 | 1.8581 | 0.010217 | 0.21581 | 0.089248 | 28.2223 | 13.185 | 41.4072 | DN 175 | 193 | 4.5 | 355 | 4.5 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.2101 | 0.2191 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 0.00011126 | 1.8387 | 0.0096658 | 0.20648 | 0.086029 | 28.6368 | 13.4 | 42.0368 | DN 200 | 219.1 | 4.5 | 400 | 4.8 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.234 | 0.244 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 0.000111 | 1.4961 | 0.0096658 | 0.20648 | 0.086029 | 34.2463 | 15.7995 | 50.0458 | DN 225 | 244 | 5 | 400 | 4.8 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.263 | 0.273 | 0.5 | 0.0056 |  | 0.4888 | 9.8988e-05 | 1.8541 | 0.009014 | 0.18962 | 0.080047 | 28.7017 | 13.4948 | 42.1965 | DN 250 | 273 | 5 | 500 | 5.6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.3127 | 0.3239 | 0.52 | 0.0057 |  | 0.5086 | 9.3346e-05 | 1.4363 | 0.00882 | 0.18674 | 0.079009 | 35.96 | 16.6419 | 52.6018 | DN 300 | 323.9 | 5.6 | 520 | 5.7 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.3444 | 0.3556 | 0.56 | 0.006 |  | 0.548 | 8.489e-05 | 1.3766 | 0.0086188 | 0.18138 | 0.077067 | 37.4464 | 17.3069 | 54.7533 | DN 350 | 355.6 | 5.6 | 560 | 6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.3938 | 0.4064 | 0.62 | 0.0066 |  | 0.6068 | 8.3542e-05 | 1.276 | 0.0085626 | 0.17416 | 0.074444 | 40.1853 | 18.5144 | 58.6997 | DN 400 | 406.4 | 6.3 | 620 | 6.6 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.4444 | 0.457 | 0.71 | 0.0072 |  | 0.6956 | 7.4162e-05 | 1.3372 | 0.0081528 | 0.16483 | 0.071053 | 38.8801 | 18.0351 | 56.9152 | DN 450 | 457 | 6.3 | 710 | 7.2 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
[9 empty] | 0.05 |  | 0.25 | 0 | 0.4954 | 0.508 | 0.8 | 0.0079 |  | 0.7842 | 6.6622e-05 | 1.382 | 0.0079369 | 0.15689 | 0.068181 | 38.0054 | 17.7181 | 55.7234 | DN 500 | 508 | 6.3 | 800 | 7.9 | 0.05 | 0.029 | 0.033 | 0.028
TILBAGE TIL FORSIDEN

## Vejledning Varmetab ved tilbud
Anvendelse ved arket "Varmetab ved tilbud": Alle felter mærket med gråt kan ændres. Arket basere sig på Dansk Fjernvarmes beregningsark, men er tilpasset til at kun indeholde relevante data for dette udbud. Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde kollonnerne: Dydre stålrør, s godstykkelse stålrør, Dydrekapperør, s godstykkelse kapperør, l vægtet over tid, samt yderlige for Dobbeltrør opgive afstanden mellem stårrørene, og tilbageleverer regnearket sammen med sit tilbud.
Bemærk at ved anvendelse af dette regneark vil man få mindre afvigelser på resultaterne i forhold til de eksakte værdier, der kan beregnes med mere avancerede programmer. Distributionsgruppen vurderer at programmernes resultat er godt nok, til at sammenligne forskellige løsningers omkostninger til varmetab, som sluttelig skal indgå i den samlede vurdering af et tilbuds fordele og ulemper, jvf. endvidere det udarbejdede forslag til evaluering af indkomne tilbud.

## Varmetab ved tilbud
Beregning af varmetab for rørmængde, betragtet over rørets levetid.
Rørleverandør: | [13 empty] | Lambda-værdier
Temperatur |  |  | Lægningsforhold | [10 empty] | Stål | 60 | watt/m*K |  |  | Frem | 70 | °C
Frem: | 70 | oC | Dybde: | 0.8 | m | Samlet varmetab til bedømmelse: |  |  |  | 2522.6653 | Kalkulationsrente: | 4% |  | Kappe | 0.4 | watt/m*K |  |  | Retur | 40 | °C
Retur: | 40 | oC | l jord | 1.6 | W/mK | [5 empty] | Tidsperiode: | 50 | År. | Jord | 1.6 | watt/m*K |  |  | Omgivelser | 10 | °C
Omgivelser | 10 | oC | l medierør, stål | 60 | W/mK | [8 empty] | Vand | 0.6 | watt/m*K
|  |  | l medierør, plast | 0.41 | W/mK
Beregningspris for fjernvarme til varmetab: |  |  |  |  | 350 | [15 empty] | Modstande | [5 empty] | Varmetab
KLASSISK PRÆRØR | [14 empty] | di stålrør | dy stålrør | dy kappe | s kappe | vand tyk | di kappe | Stålrør | isol PUR | Iso vand | Kappe | Jord | Mellem | frem | retur | total
Trace | Dim: | dydre medierør | medierør godstyk. | Dydre kapperør | kapperør godstyk. | afstand m prærør | l vægtet over tid | Varmetab |  | Varmetab | Udgift til varmetab | Udgift til varmetab (nuværdi) |  |  | m | m | m | m | m
meter |  | mm | mm | mm | mm | meter | W/mK | W/m kanal | kW | MWh/år | År 1 [kr] | Hele perioden [kr] | [21 empty] | Faktor
72 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 125 | 3 | 0.1 | 0.027 | 9.9563 | 0.71686 | 6.2797 | 2197.88 | 47215.2643 |  | DN 20 | 0.0217 | 0.0269 | 0.125 | 0.003 | 0.003 | 0.119 | 0.00056981 | 8.4603 | 0.013723 | 0.019572 | 0.34183 | 0.20345 | 6.7158 | 3.2406 | 9.9563 |  |  |  | Kr./kWh | 1000
48 | DN 25 | 33.7 | 2.6 | 125 | 3 | 0.15 | 0.027 | 11.2746 | 0.54118 | 4.7407 | 1659.2582 | 35644.4912 |  | DN 25 | 0.0285 | 0.0337 | 0.125 | 0.003 |  | 0.119 | 0.00044456 | 7.4368 |  | 0.019572 | 0.34183 | 0.1839 | 7.6072 | 3.6674 | 11.2746 |  |  |  | Kr./GJ | 3.6
96 | DN 32 | 42.4 | 2.6 | 140 | 3 | 0.15 | 0.027 | 12.3093 | 1.1817 | 10.3516 | 3623.0637 | 77831.3222 |  | DN 32 | 0.0372 | 0.0424 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00034706 | 6.7829 |  | 0.017429 | 0.33129 | 0.17959 | 8.3122 | 3.9971 | 12.3093 |  |  |  | Kr./MWh | 1
168 | DN 40 | 48.3 | 2.6 | 140 | 3 | 0.15 | 0.027 | 13.754 | 2.3107 | 20.2415 | 7084.5299 | 152191.1791 |  | DN 40 | 0.0431 | 0.0483 | 0.14 | 0.003 |  | 0.134 | 0.00030215 | 6.0149 |  | 0.017429 | 0.33129 | 0.17959 | 9.3025 | 4.4515 | 13.754 |  |  |  | "valg værdi" | Kr./MWh
144 | DN 50 | 60.3 | 2.9 | 160 | 3 | 0.15 | 0.027 | 14.9114 | 2.1472 | 18.8099 | 6583.4583 | 141427.0661 |  | DN 50 | 0.0545 | 0.0603 | 0.16 | 0.003 |  | 0.154 | 0.00026826 | 5.5269 |  | 0.015208 | 0.31898 | 0.17425 | 10.0933 | 4.8182 | 14.9114 |  |  |  | Faktor valg | 1
300 | DN 65 | 76.1 | 2.9 | 180 | 3 | 0.15 | 0.027 | 16.7718 | 5.0315 | 44.0763 | 15426.7159 | 331399.5599 |  | DN 65 | 0.0703 | 0.0761 | 0.18 | 0.003 |  | 0.174 | 0.00021029 | 4.8749 |  | 0.013489 | 0.30823 | 0.16932 | 11.3695 | 5.4023 | 16.7718
120 | DN 80 | 88.9 | 3.2 | 200 | 3.2 | 0.15 | 0.027 | 17.7716 | 2.1326 | 18.6815 | 6538.5273 | 140461.8502 |  | DN 80 | 0.0825 | 0.0889 | 0.2 | 0.0032 |  | 0.1936 | 0.00019818 | 4.5877 |  | 0.012941 | 0.2987 | 0.16474 | 12.0538 | 5.7178 | 17.7716
256 | DN 100 | 114.3 | 3.6 | 250 | 3.6 | 0.25 | 0.027 | 18.4982 | 4.7355 | 41.4833 | 14519.1525 | 311903.1151 |  | DN 100 | 0.1071 | 0.1143 | 0.25 | 0.0036 |  | 0.2428 | 0.00017259 | 4.4411 |  | 0.011627 | 0.27881 | 0.13365 | 12.5113 | 5.9868 | 18.4982
80 | DN 125 | 139.7 | 3.6 | 280 | 3.9 | 0.25 | 0.027 | 20.7279 | 1.6582 | 14.5261 | 5084.1388 | 109218.4091 |  | DN 125 | 0.1325 | 0.1397 | 0.28 | 0.0039 |  | 0.2722 | 0.00014036 | 3.932 |  | 0.011241 | 0.26889 | 0.12975 | 14.0382 | 6.6897 | 20.7279
80 | DN 150 | 168.3 | 4 | 315 | 4.1 | 0.25 | 0.027 | 22.8755 | 1.83 | 16.0312 | 5610.9146 | 120534.7042 |  | DN 150 | 0.1603 | 0.1683 | 0.315 | 0.0041 |  | 0.3068 | 0.00012918 | 3.5394 |  | 0.010495 | 0.25872 | 0.12557 | 15.5103 | 7.3652 | 22.8755
440 | DN 200 | 219.1 | 4.5 | 400 | 4.8 | 0.25 | 0.027 | 23.8718 | 10.5036 | 92.0116 | 32204.0559 | 691813.4752 |  | DN 200 | 0.2101 | 0.2191 | 0.4 | 0.0048 |  | 0.3904 | 0.00011126 | 3.405 |  | 0.0096658 | 0.23857 | 0.11679 | 16.1773 | 7.6945 | 23.8718
416 | DN 250 | 273 | 5 | 500 | 5.6 | 0.25 | 0.027 | 23.8637 | 9.9273 | 86.9633 | 30437.1469 | 653856.4082 |  | DN 250 | 0.263 | 0.273 | 0.5 | 0.0056 |  | 0.4888 | 9.8988e-05 | 3.4335 |  | 0.009014 | 0.2204 | 0.10839 | 16.1517 | 7.712 | 23.8637
240 | DN 300 | 323.3 | 5.6 | 560 | 6 | 0.25 | 0.027 | 26.2022 | 6.2885 | 55.0876 | 19280.6605 | 414190.7087 |  | DN 300 | 0.3121 | 0.3233 | 0.56 | 0.006 |  | 0.548 | 9.3522e-05 | 3.1106 |  | 0.0086188 | 0.21144 | 0.10411 | 17.75 | 8.4523 | 26.2022
176 | DN 350 | 355.6 | 5.6 | 630 | 6.6 | 0.25 | 0.027 | 25.3028 | 4.4533 | 39.0108 | 13653.7853 | 293313.1373 |  | DN 350 | 0.3444 | 0.3556 | 0.63 | 0.0066 |  | 0.6168 | 8.489e-05 | 3.2464 |  | 0.0084253 | 0.20232 | 0.099691 | 17.1189 | 8.1838 | 25.3028
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
200 | ALU 20 | 20 | 2.5 | 90 | 1.5 | 0.1 | 0.027 | 9.5928 | 1.9186 | 16.8065 | 5882.2899 | 126364.4369 |  | ALU 20 | 0.015 | 0.02 | 0.09 | 0.0015 |  | 0.087 | 0.11167 | 8.6661 |  | 0.013489 | 0.37274 | 0.21802 | 6.4731 | 3.1197 | 9.5928
800 | ALU 26 | 26 | 3 | 90 | 1.5 | 0.1 | 0.027 | 11.5006 | 9.2005 | 80.5961 | 28208.6198 | 605982.7784 |  | ALU 26 | 0.02 | 0.026 | 0.09 | 0.0015 |  | 0.087 | 0.10185 | 7.1196 |  | 0.013489 | 0.37274 | 0.21802 | 7.7802 | 3.7204 | 11.5006
200 | ALU 32 | 32 | 3 | 90 | 1.5 | 0.1 | 0.027 | 13.6768 | 2.7354 | 23.9617 | 8386.6056 | 180162.6096 |  | ALU 32 | 0.026 | 0.032 | 0.09 | 0.0015 |  | 0.087 | 0.080602 | 5.8956 |  | 0.013489 | 0.37274 | 0.21802 | 9.2796 | 4.3972 | 13.6768
3836 | [8 empty] | 67.3127 | 589.6594 | 206381 | 4433511
[20 empty] | Isolering | Afstand | Tsy | Tas | H | C | sigma | gamma | gsy | gas | Varmetab
TWIN PRÆRØR | [19 empty] | Udv. diam | mellem rør | [8 empty] | frem | retur | total
Trace | Dim: | dydre medierør | s godstyk. | Dydre kapperør | s godstyk. | afstand m rør | l vægtet over tid | Varmetab |  | Varmetab | Udgift til varmetab | Udgift til varmetab | [7 empty] | m | m | [8 empty] | watt/m | watt/m | watt/m
meter |  | mm | mm | mm | mm | mm | W/mK | W/m kanal | kW | MWh/år | År 1 [kr] | Hele perioden [kr]
720 | DN 20 | 26.9 | 2.6 | 140 | 3 | 19 | 0.027 | 7.6688 | 5.5215 | 48.3684 | 16928.9413 | 363670.6429 | [6 empty] | 0.0269 | 0.134 | 0.019 | 55 | 15 | 0.867 | 0.0459 | -0.96681 | 0.13037 | 1.991 | 0.96946 | 6.4592 | 1.2095 | 7.6688
1560 | DN25 | 33.7 | 2.6 | 160 | 3 | 19 | 0.027 | 8.0969 | 12.6312 | 110.6492 | 38727.2079 | 831945.0292 | [6 empty] | 0.0337 | 0.154 | 0.019 | 55 | 15 | 0.877 | 0.0527 | -0.96681 | 0.13031 | 1.8857 | 0.87539 | 6.9554 | 1.1415 | 8.0969
2760 | DN32 | 42.4 | 2.6 | 180 | 3 | 19 | 0.027 | 8.8566 | 24.4443 | 214.132 | 74946.193 | 1610007.955 | [6 empty] | 0.0424 | 0.174 | 0.019 | 55 | 15 | 0.887 | 0.0614 | -0.96681 | 0.13025 | 1.7239 | 0.78036 | 7.6893 | 1.1674 | 8.8566
2460 | DN40 | 48.3 | 2.6 | 180 | 3 | 19 | 0.027 | 10.3355 | 25.4254 | 222.7261 | 77954.1302 | 1674625.0174 | [6 empty] | 0.0483 | 0.174 | 0.019 | 55 | 15 | 0.887 | 0.0673 | -0.96681 | 0.13025 | 1.4773 | 0.70317 | 8.7867 | 1.5489 | 10.3355
1920 | DN50 | 60.3 | 2.9 | 225 | 3.4 | 20 | 0.027 | 10.0303 | 19.2581 | 168.7011 | 59045.3778 | 1268423.7058 | [6 empty] | 0.0603 | 0.2182 | 0.02 | 55 | 15 | 0.9091 | 0.0803 | -0.96681 | 0.1301 | 1.5222 | 0.67228 | 8.8003 | 1.23 | 10.0303
1140 | DN65 | 76.1 | 2.9 | 250 | 3.6 | 20 | 0.027 | 11.8435 | 13.5016 | 118.2736 | 41395.7689 | 889271.5489 | [6 empty] | 0.0761 | 0.2428 | 0.02 | 55 | 15 | 0.9214 | 0.0961 | -0.96681 | 0.13001 | 1.2892 | 0.58561 | 10.2671 | 1.5764 | 11.8435
1200 | DN80 | 88.9 | 3.2 | 280 | 3.9 | 25 | 0.027 | 12.9711 | 15.5653 | 136.3524 | 47723.352 | 1025201.8588 | [6 empty] | 0.0889 | 0.2722 | 0.025 | 55 | 15 | 0.9361 | 0.1139 | -0.96681 | 0.12989 | 1.1771 | 0.5764 | 10.9004 | 2.0708 | 12.9711
1380 | DN100 | 114.3 | 3.6 | 355 | 4.5 | 25 | 0.027 | 12.7986 | 17.6621 | 154.7202 | 54152.0558 | 1163304.4604 | [6 empty] | 0.1143 | 0.346 | 0.025 | 55 | 15 | 0.973 | 0.1393 | -0.96681 | 0.12957 | 1.193 | 0.53901 | 11.1204 | 1.6783 | 12.7986
600 | DN125 | 139.7 | 3.6 | 450 | 5.2 | 40 | 0.027 | 12.4819 | 7.4891 | 65.6049 | 22961.7194 | 493267.8947 | [6 empty] | 0.1397 | 0.4396 | 0.04 | 55 | 15 | 1.0198 | 0.1797 | -0.96681 | 0.12911 | 1.2232 | 0.59174 | 10.5413 | 1.9406 | 12.4819
800 | DN150 | 168 | 4 | 500 | 5.6 | 40 | 0.027 | 14.1993 | 11.3594 | 99.5085 | 34827.9679 | 748180.8367 | [6 empty] | 0.168 | 0.4888 | 0.04 | 55 | 15 | 1.0444 | 0.208 | -0.96681 | 0.12885 | 1.0753 | 0.53103 | 11.8917 | 2.3076 | 14.1993
520 | DN200 | 168 | 4.5 | 630 | 6.6 | 40 | 0.027 | 9.6084 | 4.9964 | 43.7681 | 15318.832 | 329081.9774 | [6 empty] | 0.168 | 0.6168 | 0.04 | 55 | 15 | 1.1084 | 0.208 | -0.96681 | 0.12816 | 1.589 | 0.61232 | 8.96 | 0.6484 | 9.6084
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0.8 | 0 | -1 | 0
1700 | ALU 20 | 20 | 2.5 | 125 | 1.5 | 19 | 0.027 | 6.6653 | 11.3311 | 99.2604 | 34741.1352 | 746315.4801 | [6 empty] | 0.02 | 0.122 | 0.019 | 55 | 15 | 0.861 | 0.039 | -0.96681 | 0.1304 | 2.2907 | 1.1357 | 5.5733 | 1.0921 | 6.6653
5000 | ALU 26 | 26 | 3 | 125 | 1.5 | 19 | 0.027 | 8.235 | 41.1749 | 360.6923 | 126242.3167 | 2711960.7533 | [6 empty] | 0.026 | 0.122 | 0.019 | 55 | 15 | 0.861 | 0.045 | -0.96681 | 0.1304 | 1.8541 | 0.95515 | 6.7817 | 1.4533 | 8.235
1000 | ALU 32 | 32 | 3 | 125 | 1.5 | 19 | 0.027 | 10.3024 | 10.3024 | 90.2488 | 31587.0628 | 678559.1148 | [6 empty] | 0.032 | 0.122 | 0.019 | 55 | 15 | 0.861 | 0.051 | -0.96681 | 0.1304 | 1.482 | 0.80584 | 8.309 | 1.9934 | 10.3024
22760 | [8 empty] | 220.6628 | 1933.0059 | 676552 | 14533814.9668 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0.8 | 0 | -1 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0.8 | 0 | -1 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0.8 | 0 | -1 | 0